WNS型锅炉产品介绍

产品介绍

WNS型蒸汽/热水锅炉是我公司90年代自行开发研制生产的环保型节能产品，经过多年的改进及新技术的应用，使该型锅炉具有了优良的性能和可靠的安全保障能力，不仅各项环保指标达到或超过国家的环保标准，而且锅炉效率超过90%，运行经济性能指标较高。目前我公司已研制了从0.35MW～14MW、0.5t/h～20t/h多种规格，各种压力等级的锅炉产品。

技术特点

- 波形炉胆及新型高效螺纹烟管的使用。波形炉胆提高了炉体的刚度；高效螺纹烟管是统筹考虑到螺纹高度、螺纹节距，经专门技术处理的新产品，高效螺纹烟管的使用，大大提高了对流传热的效果，提高锅炉的传热效率。

- 回燃室前管扳与烟管采用先胀、后焊、再胀的新型工艺，进一步避免了胀后焊接引起的微量变形对管端传热的影响，再胀就是为保证管板与烟管完全连接紧密，增强其传热效果，杜绝回燃室前管板因管端过热引起裂纹现象的发生。经过多年的实际应用，未出现一例管板裂纹的事故。

- 锅壳筒体的的主要环纵焊缝全部采用埋弧自动焊接，保证了焊接质量。后管板与检查孔为梯形角焊缝结构，采用亚弧焊打底，手工电弧焊照面，射线探伤，保证了产品质量。

- 锅炉受热面布置形式采用大炉膛和高效对流螺纹烟管的布置结构，提高了辐射换热量，降低了炉膛出口烟温，减小了对流受热面数量，进一步缩小了炉体，降低了成本。

- 炉胆采用偏心布置结构，该种设计结构降低了炉体重心，增加了锅炉的稳定性。

- 蒸汽锅炉可自选配套翅片管（碳钢/不锈钢）尾部高效换热器，可降低排烟温度至180℃，提高锅炉效率1-2%。

- 锅筒内部布置有汽水分离装置，分离效果好，能够保证达到和超过国家标准要求的蒸汽品质；此外，锅内还布置有连续排污装置、给水分配管，沿锅筒长度方向均布给水，并对回燃室进行直接冲刷，加强了水循环效果，同时也保障了回燃室管板不产生过热现象，使锅炉运行更加可靠，延长了锅炉使用寿命；

- 锅炉前后烟箱采用全密封结构，该种结构密封性能高，保温效果好，经长期实践证明：采用该种结构的烟箱从来没有发生过漏烟或表面过热现象。

- 在炉膛尾部设膜片式防爆门，直接减弱炉膛爆燃对设备的影响。

- 锅炉后烟箱独有的输水导管装置，方便锅炉冷凝水的处理。

- 锅炉的水位、压力、温度、燃烧等控制系统可按照不同用户的要求进行设计，可达到PLC全自动显示控制、运行参数PID调节、多种系统安全连锁保护等全自动智能操作水平。

- 对燃烧设备、供、回水温度、压力可进行多重保护设定，并设有多项报警系统，以确保锅炉的安全稳定运行。

- 选用名牌的进口燃烧器为用户提供了安全可靠的节能设备，燃烧器雾化性能好、燃烧完全、热输出效率高、无污染、噪音低。

- 采用不锈钢或静电喷涂板进行锅炉外观装饰，经久耐用、无腐蚀，精美的外观为优雅的环境提供高质量的产品。

- 无需配置任何除尘装置以及其他辅机设备，占地少，减少了大量的基建投资，不需要大面积的贮油及存放场地。

| 序号 | 锅炉型号 | 蒸汽锅炉给水泵 | 热水锅炉循环水泵 | 烟囱(mm) | 水箱(m3) | 分汽包 | 集、分水器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WNS0.5 (t/h) WNS0.35(MW) | CDLF2-11LS Q=1m3/h;H=98m;N=1.1kW | ISZR50-32-125 Q=12.5m3/h;H=20m;N=2.2kW | Φ250×6m | 0.5 / 0.5 | Φ219;DN40 | Φ219;DN50 |
| 2 | WNS1 ( t/h ) WNS0.7 (MW) | CDLF2-15LS Q=1m3/h;H=134m;N=1.5kW | ISZR65-50-160 Q=25m3/h;H=32m;N=5.5kW | Φ350×6m | 1.0 / 1.0 | Φ273;DN80 | Φ273;DN80 |
| 3 | WNS1.5 ( t/h ) WNS1.05 MW) | CDLF2-18LS Q=1.6m3/h;H=148m;N=2.2kW | ISZR80-65-160 Q=50m3/h;H=32m;N=7.5kW | Φ400×6m | 2.0 / 1.5 | Φ325;DNN100 | Φ325;DN100 |
| 4 | WNS2 ( t/h ) WNS14 (MW) | CDLF2-22LS Q=2m3/h;H=165m;N=2.2kW | ISZR80-65-160 Q=50m3/h;H=32m;N=7.5kW | Φ400×6m | 2.0 / 1.5 | Φ325;DN100 | Φ325;DN100 |
| 5 | WNS3 ( t/h ) WNS2.1 (MW) | CDLF4-19FS Q=3m3/h;H=168m;N=4.0kW | ISZR100-80-160 Q=100m3/h;H=32m;N=15kW | Φ400×6m | 3.0 / 2.0 | Φ325;DN100 | Φ325;DN125 |
| 6 | WNS4 ( t/h ) WNS2.8 (MW) | CDLF4-22FS Q=4m3/h;H=178m;N=4.0kW | ISZR100-80-160 Q=100m3/h;H=32m;N=15kW | Φ400×6m | 4.0 / 3.0 | Φ426;DN125 | Φ426;DN150 |
| 7 | WNS6 ( t/h) WNS4.2 (MW) | CDLF8-16FS Q=8m3/h;H=161m;N=5.5kW | ISR125-80-200 Q=160m3/h;H=50m;N=37kW | Φ650×9m | 6.0 / 5.0 | Φ426;DN150 | Φ500;DN200 |
| 8 | WNS8 (t/h) WNS5.6 (MW) | CDLF8-19FS Q=8m3/h;H=167m;N=7.5kW | ISR125-100-200 Q=200m3/h;H=50m;N=45kW | Φ650×9m | 10 / 6.0 | Φ426;DN150 | Φ500;DN200 |
| 9 | WNS10 (t/h) WNS7.0 (MW) | CDL16-12FS Q=10m3/h;H=162m;N=11kW | ISR150-125-400 Q=240m3/h;H=46m;N=55kW | Φ750×12m | 10 / 8.0 | Φ426;DN150 | Φ500;DN200 |
| 10 | WNS12 (t/h) WNS8.4 (MW) | CDL16-14FS Q=12m3/h;H=184m;N=15kW | ISR200-150-400C Q=324m3/h;H=32.8m;N=55kW | Φ750×12m | 12 / 10 | Φ530;DN150 | Φ500;DN200 |
| 11 | WNS15 (t/h) WNS10.5(MW) | CDL16-16FS Q=16m3/h;H=189m;N=15kW | ISR200-150-315O Q=400m3/h;H=32m;N=55kW | Φ750×15m | 15 / 12 | Φ800;DN200 | Φ500;DN200 |
| 12 | WNS20 (t/h) WNS14 (MW) | CDL20-17FS Q=24m3/h;H=177m;N=18.5kW | KQW350-/370-90/4 Q=500m3/h;H=44m;N=90kW | Φ1000×20m | 20 / 15 | Φ800;DN200 | Φ500;DN250 |

(C)WNS系列蒸汽、热水锅炉常用辅机配置参数表

锅炉热力参数及容水量表

表一:热水锅炉参数

| 序号 | 名 称 |  |  | 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | WNS0.35 | WNS0.47 |  | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 |  |
| 1 | 额定热功率 |  |  | 0.35 MW | 0.47 MW |  | 0.7MW | 1.05 MW | 1.4 MW | 2.1 MW | 2.8 MW | MW |
| 2 | 额定出水压力 |  |  | （0） 0.4 | （0） 0.4、0.7 |  | （0） 0.7、1.0 |  |  |  |  | MPa |
| 3 | 额定出水温度 |  |  | （85） 95 |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 4 | 额定进水温度 |  |  | （60） 70 |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 5 | 锅炉热效率 |  |  | ＞90 |  |  |  |  |  |  |  | ％ |
| 6 | 循环流量 |  |  | 12 | 16 | 24 |  | 36 | 48 | 72 | 96 | t/h |
| 7 | 燃烧方式 |  |  | 微正压燃烧 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 8 | 燃烧调节方式 |  |  | 一段火 |  | 两段火 |  |  |  |  |  | / |
| 9 | 适用燃料 |  |  | 轻油、天然气、液化气、城市煤气、重油 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 10 | 燃料消耗量 | 轻柴油 |  | 33 | 46 |  | 65 | 98 | 131 | 196 | 261 | kg/h |
|  |  | 天然气 |  | 39 | 51 |  | 77 | 116 | 154 | 231 | 308 | Nm3/h |
|  |  | 液化气 |  | 15 | 20 |  | 30 | 45 | 61 | 91 | 121 | Nm3/h |
|  |  | 城市煤气 |  | 78 | 104 |  | 157 | 235 | 314 | 471 | 628 | Nm3/h |
|  |  | 60#重油 |  | 35 | 46 |  | 69 | 103 | 139 | 207 | 276 | kg/h |
| 11 | 适用电源 |  |  | 3N~50Hz 400/230V |  |  |  |  |  | 3N~50Hz 400V |  | / |
| 12 | 林格曼黑度 |  |  | ＜ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 级 |
| 13 | 锅炉容水量 |  |  | 1200 | 1250 |  | 2750 | 3310 | 3596 | 6400 | 8500 | kg |
| 14 | 锅炉本体外型尺寸 |  | 长 | 2290 | 2440 |  | 2966 | 3510 | 3686 | 4740 | 4960 | mm |
|  |  |  | 宽 | 1384 | 1384 |  | 1751 | 1902 | 1900 | 2216 | 2400 | mm |
|  |  |  | 高 | 1720 | 1720 |  | 1850 | 2060 | 2102 | 2500 | 2788 | mm |

注：1、常压热水锅炉技术参数执行（）内数据。

2、锅炉本体外型尺寸不包含燃烧器长度。

表二:

| 序号 | 名 称 |  |  | 数 据 |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 |  | WNS8.4 | WNS10.5 | WNS14 |  |
| 1 | 额定热功率 |  |  | 4.2 MW | 5.6 MW | 7.0 MW |  | 8.4 MW | 10.5 MW | 14 MW | MW |
| 2 | 额定出水压力 |  |  | 1.0、1.25 |  |  |  |  |  |  | MPa |
| 3 | 额定出水温度 |  |  | 95、115、130 |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 4 | 额定进水温度 |  |  | 70、80 |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 5 | 锅炉热效率 |  |  | ＞90 |  |  |  |  |  |  | ％ |
| 6 | 循环流量 |  |  | 144 | 192 | 240 |  | 288 | 360 | 480 | t/h |
| 7 | 燃烧方式 |  |  | 自动点火，微正压燃烧，全自动运行 |  |  |  |  |  |  | / |
| 8 | 燃烧调节方式 |  |  | 两段火渐进式/比例调节式 |  |  | 比例调节式 |  |  |  | / |
| 9 | 适用燃料 |  |  | 轻油、天然气、液化石油气、城市煤气 |  |  |  |  |  |  | / |
| 10 | 燃料消耗量 | 轻柴油 |  | 390 | 520 | 650 |  | 780 | 975 | 1300 | kg/h |
|  |  | 天然气 |  | 462 | 616 | 770 |  | 924 | 1155 | 1540 | Nm3/h |
|  |  | 液化气 |  | 180 | 240 | 300 |  | 360 | 450 | 600 | Nm3/h |
|  |  | 城市煤气 |  | 942 | 1256 | 1570 |  | 1884 | 2355 | 3140 | Nm3/h |
|  |  | 60#重油 |  | 414 | 552 | 690 |  | 828 | 1035 | 1380 | kg/h |
| 11 | 适用电源 |  |  | 3N~50Hz 400V |  |  |  |  |  |  | / |
| 12 | 林格曼黑度 |  |  | ＜ 1 |  |  |  |  |  |  | 级 |
| 13 | 锅炉容水量 |  |  | 11890 | 15070 | 15730 |  | 20000 | 25900 | 28900 | kg |
| 14 | 锅炉本体外型尺寸 |  | 长 | 5860 | 5890 | 6188 |  | 6520 | 7440 | 8016 | mm |
|  |  |  | 宽 | 2626 | 2886 | 3016 |  | 3110 | 3372 | 3522 | mm |
|  |  |  | 高 | 3087 | 3350 | 3484 |  | 3500 | 3744 | 3878 | mm |

注：锅炉本体外型尺寸不包含燃烧器长度。

表三:蒸汽锅炉参数

| 序号 | 名 称 |  |  | 数 据 |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | WNS0.5 | WNS1.0 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 |  |
| 1 | 额定蒸发量 |  |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | t/h |
| 2 | 额定工作压力 |  |  | 0.7 | 1.0 | 1.0、1.25 |  | 1.25 |  | MPa |
| 3 | 额定蒸汽温度 |  |  | 170 | 184 | 184、194 |  | 194 |  | ℃ |
| 4 | 额定给水温度 |  |  | 20、105 |  |  |  |  |  | ℃ |
| 5 | 锅炉热效率 |  |  | ＞90 |  |  |  |  |  | ％ |
| 6 | 燃烧方式 |  |  | 自动点火，微正压燃烧，全自动运行 |  |  |  |  |  | / |
| 7 | 燃烧调节方式 |  |  | 一段火 | 两段火 |  |  |  |  | / |
| 8 | 适用燃料 |  |  | 轻油、天然气、液化石油气、城市煤气 |  |  |  |  |  | / |
| 9 | 燃料消耗量 | 轻柴油 |  | 33 | 66 | 99 | 131 | 197 | 263 | kg/h |
|  |  | 天然气 |  | 39 | 78 | 117 | 156 | 234 | 312 | Nm3/h |
|  |  | 液化气 |  | 15 | 30 | 45 | 61 | 91 | 122 | Nm3/h |
|  |  | 城市煤气 |  | 79 | 159 | 238 | 318 | 476 | 635 | Nm3/h |
|  |  | 60#重油 |  | 35 | 70 | 105 | 138 | 208 | 278 | kg/h |
| 10 | 适用电源 |  |  | 3N~50Hz 400/230V |  |  |  | 3N~50Hz 400V |  | / |
| 11 | 林格曼黑度 |  |  | ＜ 1 |  |  |  |  |  | 级 |
| 12 | 锅炉容水量 |  |  | 1300 | 2230 | 2830 | 3160 | 5110 | 7190 | kg |
| 13 | 锅炉本体外型尺寸 |  | 长 | 2440 | 2966 | 3510 | 3870 | 4740 | 5010 | mm |
|  |  |  | 宽 | 1384 | 1751 | 1902 | 1900 | 2216 | 2400 | mm |
|  |  |  | 高 | 1770 | 1850 | 2060 | 2060 | 2500 | 2766 | mm |

注：锅炉本体外型尺寸不包含燃烧器长度。

表四:

| 序号 | 名 称 |  |  | 数 据 |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | WNS6 | WNS8 | WNS10 |  | WNS12 | WNS15 | WNS20 |  |
| 1 | 额定蒸发量 |  |  | 6 | 8 | 10 |  | 12 | 15 | 20 | t/h |
| 2 | 额定工作压力 |  |  | 1.25、1.6 |  |  |  |  |  |  | MPa |
| 3 | 额定蒸汽温度 |  |  | 194、204 |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 4 | 额定给水温度 |  |  | 20、105 |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 5 | 锅炉热效率 |  |  | ＞90 |  |  |  |  |  |  | ％ |
| 6 | 燃烧方式 |  |  | 自动点火，微正压燃烧，全自动运行 |  |  |  |  |  |  | / |
| 7 | 燃烧调节方式 |  |  | 两段火渐进式/比例调节式 |  |  | 比例调节式 |  |  |  | / |
| 8 | 适用燃料 |  |  | 轻油、天然气、液化石油气、城市煤气 |  |  |  |  |  |  | / |
| 9 | 燃料消耗量 | 轻柴油 |  | 396 | 528 | 660 |  | 792 | 990 | 1320 | kg/h |
|  |  | 天然气 |  | 468 | 624 | 780 |  | 936 | 1170 | 1560 | Nm3/h |
|  |  | 液化气 |  | 180 | 240 | 300 |  | 360 | 450 | 600 | Nm3/h |
|  |  | 城市煤气 |  | 954 | 1272 | 1590 |  | 1908 | 2385 | 3180 | Nm3/h |
|  |  | 60#重油 |  | 420 | 560 | 700 |  | 840 | 1050 | 1400 | kg/h |
| 10 | 适用电源 |  |  | 3N~50Hz 400V |  |  |  |  |  |  | / |
| 11 | 林格曼黑度 |  |  | ＜ 1 |  |  |  |  |  |  | 级 |
| 12 | 锅炉容水量 |  |  | 10170 | 12820 | 13150 |  | 15330 | 22100 | 23800 | kg |
| 13 | 锅炉本体外型尺寸 |  | 长 | 5860 | 5890 | 6188 |  | 6520 | 7440 | 8016 | mm |
|  |  |  | 宽 | 2626 | 2886 | 3016 |  | 3110 | 3372 | 3522 | mm |
|  |  |  | 高 | 3087 | 3350 | 3496 |  | 3500 | 3744 | 3878 | mm |

注：1、6-20吨产品可自选配套翅片管（碳钢/不锈钢）尾部高效换热器，可降低排烟温度至180℃，提高锅炉效率1-2%。

2、20吨及更大吨位锅炉本体采用膜式水冷管湿式回燃室结构。

3、锅炉本体外型尺寸不包含燃烧器长度。

技术数据变化，解释权归天津宝成公司所有，不作另行通知，依据签订合同提供资料为准